# Принят и введен в действие

Постановлением Госстандарта РФ

от 22 мая 1995 г. № 256

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4. РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,

МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Alarm systems.

Part 1. Ge№eral requireme№ts.

Sectio№ 4. Code of practice

ГОСТ Р 50776-95

(МЭК 60839-1-4:1989)

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом

Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

*-

/-**

та введения

1 января 1996 года

## Предисловие

1. Разработан научно-исследовательским центром "Охрана" (НИЦ "Охрана") Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны (ВНИИПО) МВД России.

Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 234 "Технические средства охраны, охранной и пожарной сигнализации".

2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22 мая 1995 г. № 256.

КонсультантПлюс: примечание.

Дополнительные требования, отражающие потребности национальной экономики, выделенные в официальном тексте документа курсивом, в электронной версии данного документа выделены знаком " ".

3. Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 60839-1-4:1989 "Системы тревожной сигнализации. Ч*асть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию" с дополнительными требованиями, отражающими потребности национальной экономики, которые выделены в тексте стандарта курсивом.

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

4. Введен впервые.

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает требования, которые должны соблюдаться при проектировании, монтаже, наладке, испытаниях, эксплуатации и техническом обслуживании автоматических и ручных систем тревожной сигнализации (/систем, автоматизированных технологических комплексов охранной, охранно-пожарной сигнализации, далее - СТС, комплексов), применяемых для обеспечения безопасности людей и имущества.

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

КонсультантПлюс: примечание.

Ссылка на ГОСТ Р 50775, подчеркнутая сплошной линией в официальном тексте документа, в электронной версии документа выделена знаком " "".

Стандарт должен использоваться совместно с  "ГОСТ Р 50775 ". Ссылка на ГОСТ Р 50775, заменяющая ссылку на МЭК 60839-1-1, подчеркнута в тексте стандарта сплошной линией.

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

Стандарт не распространяется на удаленные центры (объекты по "ГОСТ Р 50775").

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

Абзац исключен с 1 января 2008 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к проектированию, монтажу, пусконаладочным работам, приемочным испытаниям, эксплуатации и техническому обслуживанию объектовых систем и комплексов.

Абзац исключен с 1 января 2008 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст.

Стандарт не распространяется на системы и комплексы, предназначенные для объектов, оснащаемых и охраняемых по специальным нормам или требованиям, утвержденным в установленном порядке.

Стандарт не распространяется на СТС и комплексы, эксплуатируемые в помещениях категорий А и Б взрывопожарной опасности по [1] и эксплуатируемые вне помещений на территориях с наружными установками категорий Ан и Бн по [1], СТС и комплексы подвижных объектов, СТС и комплексы специального назначения, СТС и комплексы физической защиты ядерно-опасных объектов, а также других особо важных объектов.

(абзац введен Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

## 2а. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения

ГОСТ 26342-84. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры

"ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 60839-1-1:1987). Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения "

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

ГОСТ Р 50862-2005. Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость

(ссылка введена Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

ГОСТ Р 50941-96. Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний

(ссылка введена Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

ГОСТ Р 51072-2005. Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому, пулестойкость и огнестойкость

(ссылка введена Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

ГОСТ Р 51110-97. Средства защитные банковские. Общие технические требования

(ссылка введена Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

ГОСТ Р 51111-97. Средства защитные банковские. Правила приемки и методы испытаний

(ссылка введена Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

ГОСТ Р 51112-97. Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний

(ссылка введена Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

ГОСТ Р 51113-97. Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний

(ссылка введена Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

ГОСТ Р 51136-98. Стекла защитные многослойные. Общие технические условия

(ссылка введена Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

ГОСТ Р 51222-98. Средства защитные банковские. Жалюзи. Общие технические условия

(ссылка введена Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

ГОСТ Р 51224-98. Средства защитные банковские. Двери и люки. Общие технические условия

(ссылка введена Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ Р 51241-98 Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 № 430-ст с 1 сентября 2009 года введен в действие ГОСТ Р 51241-2008.

ГОСТ Р 51241-98. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний

(ссылка введена Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

ГОСТ Р 51242-98. Конструкции защитные механические и электромеханические для дверных и оконных проемов. Технические требования и методы испытаний на устойчивость к разрушающим воздействиям

(ссылка введена Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ Р 51558-2000 Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 № 429-ст с 1 сентября 2009 года введен в действие ГОСТ Р 51558-2008.

ГОСТ Р 51558-2000. Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний

(ссылка введена Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

ГОСТ Р 52435-2005. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний

(ссылка введена Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

ГОСТ Р 52551-2006. Системы охраны и безопасности. Термины и определения]

(ссылка введена Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства

СНиП 1.06.05-85. Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений

СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства

СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации

Абзац исключен с 1 января 2008 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст.

## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте в дополнение к терминам, приведенным в  "ГОСТ Р 50775 ", ГОСТ Р 52435 и ГОСТ Р 52551, применены следующие термины и определения.

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

2.1. Уровень риска: показатель, характеризующий величину опасности для людей и имущества в окружающей их среде;

степень риска: вероятностная величина, характеризующая возможность невыполнения системой или комплексом своей целевой задачи (обнаружения проникновения или попытки проникновения на охраняемый объект) с учетом влияния на функционирующую СТС или комплекс опасных внутренних и внешних воздействий.

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

2.2. уровень защиты: показатель, характеризующий результат влияния технических и организационных мер, предпринимаемых для обеспечения безопасности и сохранности людей и имущества;

защищенность объекта: совокупность организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение охраны объекта (зоны объекта).

2.3 уровень безопасности: показатель, характеризующий превышение уровнем защиты уровня риска;

надежность системы или комплекса: свойство системы или комплекса обнаруживать с заданной вероятностью проникновение (попытку проникновения) на охраняемый объект (зону объекта).

Абзац исключен с 1 января 2008 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст.

2.4. Автоматизированный технологический комплекс охранной сигнализации: совокупность совместно действующих технических средств охранной сигнализации, устанавливаемых на охраняемом объекте и объединенных системой инженерных сетей и коммуникаций.

(пп. 2.4 введен Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

2.5. Многорубежный комплекс охранной сигнализации: совокупность двух или более рубежей охранной сигнализации, на которых применяются технические средства охранной сигнализации, основанные на различных физических принципах действия.

(пп. 2.5 введен Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

2.6. Инженерно-техническая укрепленность охраняемого объекта: совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам.

(пп. 2.6 введен Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

2.7. Категория охраняемого объекта: комплексная оценка состояния объекта, учитывающая его экономическую или иную (например культурную) значимость в зависимости от характера и концентрации сосредоточенных ценностей, последствий от возможных преступных посягательств на них, сложности обеспечения требуемой надежности охраны.

(пп. 2.7 введен Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

2.8. Тактика охраны объекта: выбор вида охраны, методов и средств его реализации.

(пп. 2.8 введен Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

2.9. Шлейф охранной сигнализации: канал связи (проводной или беспроводной), включающий в себя вспомогательные (выносные) элементы, соединяющий извещатели с прибором приемно-контрольным или устройством объектовым системы передачи извещений, предназначенный для передачи тревожной и (или) служебно-диагностической информации.

(пп. 2.9 введен Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

2.10. Линейная часть системы, комплекса охранной сигнализации: совокупность:

- шлейфов охранной сигнализации;

- соединительных линий для передачи по каналам связи или отдельным линиям на приемно-контрольный прибор или СПИ извещений о преступных проявлениях на охраняемом объекте;

- устройств для соединения и разветвления кабелей и проводов, подземной канализации, труб и арматуры для прокладки кабелей и проводов;

- расширителей, блоков защиты и других дополнительных устройств".

(пп. 2.10 введен Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

## 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Организация работ

При проведении работ предъявляемые настоящим стандартом требования должны быть согласованы заинтересованными сторонами (т.е. заказчиком, пользователем, собственником и исполнителями или подрядчиками). По результатам согласования для охраняемого объекта должна быть составлена спецификация, содержащая:

а) перечень предполагаемых составных частей системы, комплекса;

б) перечень оборудуемых средствами охранной сигнализации зданий и/или помещений;

в) указания по определению мест расположения и методов прокладки электропроводов (в пазах, трубах, каналах и т.п.), требования по электроизоляции;

г) указания по обеспечению и подводу электропитания.

Работы по оснащению народнохозяйственных объектов техническими средствами охранной сигнализации должны вестись только при наличии на объектах средств инженерно-технической укрепленности, отвечающих современным требованиям [2].

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

Проектирование систем и комплексов следует проводить на основании технического задания, составляемого в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. Техническое задание утверждают в установленном порядке. Проектируемые системы и комплексы должны соответствовать положениям СНиП 11-01, СНиП 1.06.05, СНиП 3.05.06, [2]. При проектировании допускается также применять в качестве нормативных документов: указания, положения, правила, нормы, типовые материалы, технологические карты и т.п., не противоречащие положениям настоящего стандарта и утвержденные в установленном порядке.

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

Работы по установке и монтажу технических средств охранной сигнализации на объекте следует проводить в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или актом обследования на основании типовых проектных решений, рабочей документации, действующей нормативной документации - СНиП 3.05.06, СНиП 3.01.01, [3], [2].

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

3.2. Планирование работ

Проводимые работы по проектированию, установке, монтажу и эксплуатации системы, комплекса на объекте следует планировать с учетом следующего типового перечня этапов (их последовательность может меняться):

а) обследование и оценка охраняемого объекта, его подготовка к намеченным работам.

По результатам обследования следует составлять по установленной форме техническое задание или акт обследования, акт готовности зданий, сооружений, помещений охраняемого объекта к производству монтажных работ;

б) составление подробных планов и схем размещения средств охранной сигнализации на объекте, определение мест их установки;

в) определение целесообразности организации на объекте автономной охранной сигнализации.

Оснащение объектов техническими средствами охранной сигнализации следует проводить с учетом значимости (категорийности по охране), функциональных и инженерно-строительных особенностей объектов, требуемой надежности охраны.

Структура построения системы или комплекса должна учитывать выбранные вид и тактику охраны;

г) выбор необходимых средств охранной сигнализации по установленной номенклатуре с учетом результатов обследования, действующих рекомендаций, правил и норм, составление спецификации оборудования и материалов.

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

Устанавливаемые на объектах системы и комплексы должны соответствовать действующим национальным стандартам и стандартам организаций;

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

д) составление сметы на оборудование объекта средствами охранной сигнализации с учетом действующей системы цен;

е) проведение необходимых технико-экономических расчетов и обоснований;

ж) размещение заказов на поставку необходимых средств охранной сигнализации в соответствии с выбранной номенклатурой;

з) поставка средств охранной сигнализации заказчику (пользователю, собственнику).

Технические средства охранной сигнализации допускаются к установке на объекте только после проведения входного контроля. Проведение входного контроля организовывает заказчик (пользователь, собственник) силами привлекаемых им специализированных предприятий. После проведения входного контроля составляют акт по установленной форме;

и) монтаж системы, комплекса.

Организации, проводящие монтажные работы на объекте, должны иметь государственные лицензии или иные аналогичные документы, удостоверяющие их право на проведение работ данного профиля; по окончании работ составляют акт по установленной форме;

к) проверка и сдача установленной системы, комплекса заказчику (пользователю, собственнику).

Пусконаладочные работы при установке технических средств охранной сигнализации следует проводить монтажно-наладочной организацией в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06. Работы следует выполнять поэтапно, в сроки и по графику, согласованные с заказчиком (пользователем, собственником) и исполнителем (подрядчиком). По окончании работ составляют акт по установленной форме;

л) проверка и сдача установленной системы, комплекса в эксплуатацию с комплектом рабочей документации по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Приемку установленной системы или комплекса в эксплуатацию осуществляет рабочая комиссия. Формирование состава комиссии и формирование правил приемки осуществляют в установленном порядке;

м) разработка служебных инструкций по действиям пользователя (собственника) и эксплуатирующей организации при работе системы, комплекса.

Разработку инструкций по эксплуатации систем, комплексов, программ испытаний выполняет, как правило, проектная организация, разрабатывающая проектную документацию по отдельному договору с пользователем (собственником).

н) заключение договора (договоров) о взаимной ответственности участвующих сторон при работе системы, комплекса.

Для крупных объектов, оснащаемых системой, комплексом, вышеперечисленные этапы работ могут быть объединены сетевым графиком. В обоснованных случаях допускается применение нетиповых проектных решений и/или нестандартного (специального) контрольного оборудования. Данные вопросы следует планировать и прорабатывать заранее.

Контроль сроков поэтапного проведения работ; действия сертификатов, удостоверяющих качество оборудования и материалов, соответствия выполненных работ по обеспечению защищенности и инженерно-технической укрепленности объекта проводят при проведении технического (авторского) надзора (СНиП 1.06.05, [4].

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

В зданиях, находящихся на ремонте или реконструкции, должна быть предусмотрена защита расположенных там технических средств охранной сигнализации от механических повреждений.

При проведении работ по установке и монтажу технических средств охранной сигнализации на объекте следует предусматривать меры по защите приборов, пультов, электрических проводок от влияния атмосферных осадков, загрязнения, механических повреждений, а средств вычислительной техники - и от статического электричества (СНиП 3.05.07).

Окончательный ввод установленной на объекте системы, комплекса в эксплуатацию осуществляют в определяемое договором между заказчиком (собственником) и исполнителем (подрядчиком) время.

Окончанием работ по установке, монтажу и пусконаладке системы, комплекса является завершение испытаний работоспособности.

3.3. Нормирование уровня риска

Вид выбираемой системы, комплекса должен обеспечивать защиту (защищенность) людей и имущества в соответствии с требуемым уровнем их безопасности. Допускаемый системой, комплексом уровень риска должен учитывать не только возможную опасность для охраняемого объекта, но и ее последствия. Уровень риска предопределяет выбор типа и количества технических средств охранной сигнализации (обнаружения, приема-передачи, регистрации), типа передачи сигналов тревоги, способа их защиты от помех.

3.4. Инструкция по защите окружающей среды

В случае использования в системе, комплексе технических средств (например, извещателей), содержащих радиоактивные или иные экологически опасные материалы, пользователь (собственник) системы,  комплекса  будет нести за это ответственность в соответствии с действующим законодательством. Поэтому его согласие на данное решение проектировщика должно подтверждаться предварительным договором (соглашением).

Использование радиоизотопных или иных экологически опасных материалов в системах или комплексах недопустимо.

Основные требования, предъявляемые к построению системы,  комплекса , изложены в разделах 4 - 11.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ,  КОМПЛЕКСА

4.1. Общие положения

Состав, структура построения и функции системы,  комплекса  должны быть технически и экономически обоснованы.

Допускается разделение всей системы,  комплекса  в целом на функционально самостоятельные составные части ( рубежи, зоны и т.п. ). При этом построение системы,  комплекса  должно обеспечивать возможность ее, его модификации (расширения функциональных возможностей) и устойчивую работоспособность (отказ какого-либо из функциональных участков не должен приводить к отказу всей системы,  комплекса  в целом).

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

Проектируемые система или комплекс должны удовлетворять требованиям рациональности, целостности, комплексности, перспективности и динамичности.

Рациональность выбираемого варианта системы или комплекса достигают его условной оптимизацией, означающей минимизацию затрат на реализацию при заданной эксплуатационной надежности.

Целостность выбираемого варианта обеспечивают наилучшим сочетанием и взаимодействием его составных частей, имеющих ограниченные тактико-технические возможности и ресурс.

Комплексность выбираемого варианта предполагает его сбалансированность с учетом общей целевой задачи при оснащении объекта, реальных (в т.ч. финансовых) возможностей пользователя.

Перспективность выбираемого варианта означает, что он должен обеспечивать условия для своего развития с учетом возможных изменений в процессе эксплуатации.

Динамичность выбираемого варианта заключается в гарантированном выполнении им целевых функций в течение заданного срока службы с учетом износа и восстанавливаемости технических средств охранной сигнализации.

В системе,  комплексе  должны быть предусмотрены специальные или обычные средства обнаружения и регистрации как явных, так и скрытых отказов составных частей (приборы, алгоритмы, сигналы и т.п.).

Система,  комплекс  должна иметь защиту от ошибок пользователя при ручном управлении (включении).

Проверка работоспособности отдельных составных частей системы,  комплекса  не должна нарушать нормальную работоспособность всей системы,  комплекса  в целом.

Проектирование систем и комплексов и прочих технических средств охраны объектов народного хозяйства всех форм собственности следует проводить с соблюдением действующих правил, норм и требований (исключение составляют режимные или иные специальные объекты, проекты на которые разрабатывают в индивидуальном порядке). Состав и объем проектной документации должны соответствовать положениям СНиП 1.02.01.

4.2. Влияние внешних факторов

Проектируемая система,  комплекс  должны:

- быть устойчивы к возможным деградационным воздействиям внешних факторов при эксплуатации: механическим повреждениям, климатическим условиям, влиянию агрессивных сред и т.п.;

- учитывать при функционировании возможное влияние помех производственно-технологических процессов, бытовых радиоэлектронных, электронагревательных и вентиляционных приборов, животных, транспорта, вероятного присутствия людей в непосредственной близости от работающих приборов охранной сигнализации (например, в смежных помещениях,  за стеклами окон, витрин ).

Информация о допустимых для системы,  комплекса  воздействиях помех должна быть отражена в сопроводительной документации (техническом описании, паспорте, инструкции по эксплуатации и т.п.).

4.3.  Требования  к извещателям

4.3.1. Ручные извещатели

Места расположения ручных извещателей должны обеспечивать свободный доступ к ним пользователей системы,  комплекса  при возникновении опасной ситуации.

Извещатели должны быть защищены от случайных или преднамеренных повреждений.

Правила пользования извещателями должны быть изложены в специальных инструкциях.

Ручные охранные извещатели допускается применять в системах или комплексах только в качестве средств тревожной сигнализации либо по индивидуальным требованиям заказчика (собственника охраняемого объекта).

4.3.2. Автоматические извещатели

В системах,  комплексах  допускается применять автоматические извещатели любого принципа действия,  за исключением случая, оговоренного в 3.4 .

Выбор типа извещателя зависит от конкретных условий на охраняемом объекте, а также от индивидуальных требований заказчика (собственника, пользователя охраняемого объекта). В обоснованных случаях для защиты конкретных участков, помещений допускается применять комбинации извещателей различных принципов действия,  а также совмещенные и комбинированные извещатели .

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

Автоматические извещатели должны обладать необходимыми для эффективной охраны чувствительностью, эксплуатационной надежностью и помехоустойчивостью. Размещение извещателей должно быть выполнено таким образом, чтобы обеспечить надежную блокировку охраняемой зоны.

Автоматические извещатели устанавливают на жестких, устойчивых к вибрациям и ударам конструкциях (основаниях, стойках, опорах и т.п.). При установке должна быть обеспечена защита извещателей  (или экранирование защищаемой зоны)  от помех, доступа посторонних лиц, возможных изменений интерьеров (или окружающей обстановки) в охраняемых зонах так, чтобы исключить появление ложных сигналов тревоги.

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

Автоматические извещатели должны обладать средствами регулировки чувствительности в местах установки только с помощью специального инструмента.

4.4.  Требования  к техническим средствам контроля и регистрации информации

Приборы приемно-контрольные (ППК)

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

Технические средства контроля и регистрации информации - ПКП - должны выполнять функции по приему, передаче информации от извещателей, включению световых и звуковых оповещателей, определению места расположения извещателя, выдавшего сигнал тревоги.

Для определения места расположения сработавшего извещателя (извещателей) можно использовать многошлейфные или адресные ППК.

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

Раздельно следует регистрировать сигналы "тревога" и "неисправность".

4.5.  Требования  к техническим средствам передачи информации

Системы передачи извещений (СПИ)

При проектировании систем,  комплексов  для удаленных объектов возможно использование специальных технических средств передачи и приема тревожной информации -  СПИ  - в удаленные центры  (см. раздел 1)  или пункты с постоянным пребыванием охранного персонала (полиции,  милиции, ВОХР и т.п. ).

При проектировании систем, комплексов для крупных, в т.ч. территориально рассредоточенных объектов, рекомендуется применять ППК большой информационной емкости. В обоснованных случаях на таких объектах допускается применять СПИ.

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

Связь между охраняемыми объектами и пунктом охраны следует осуществлять по специальным кабельным линиям. На линиях должен быть обеспечен постоянный контроль их технического состояния. Допускается применять периодический контроль с помощью специальных тестов.

Для связи охраняемых объектов с пунктом охраны можно использовать линии проводные, а также объектовых и/или городских (местных) телефонных сетей.

Для нетелефонизированных, слаботелефонизированных объектов или таких, где невозможна или нецелесообразна прокладка кабельных линий связи, можно использовать охрану по радиоканалу. В обоснованных случаях допускается использование автономной охраны (с выводом сигналов тревоги на местные световые или звуковые оповещатели).

Применяемые в системе, комплексе технические средства охранной сигнализации (СПИ, ППК, извещатели, оповещатели и т.д.) должны иметь сертификаты, удостоверяющие их качество .

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

## 5. КОМБИНИРОВАННЫЕ  (КОМПЛЕКСНЫЕ)  СИСТЕМЫ

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ

ИЛИ КОМПЛЕКСОВ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом

Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

5.1. Общие положения

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ Р 51558-2000 Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 № 429-ст с 1 сентября 2009 года введен в действие ГОСТ Р 51558-2008.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ Р 51241-98 Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 № 430-ст с 1 сентября 2009 года введен в действие ГОСТ Р 51241-2008.

Для создания необходимого уровня безопасности объекта и его персонала допускается применять системы,  комплексы  охранной сигнализации совместно с другими системами (средствами) обеспечения безопасности (технологической, пожарной, экологической и т.п.),  а также с инженерными средствами защиты по ГОСТ Р 50862, ГОСТ Р 50941, ГОСТ Р 51072, ГОСТ Р 51110, ГОСТ Р 51112, ГОСТ Р 51113, ГОСТ Р 51136, ГОСТ Р 51222, ГОСТ Р 51224, ГОСТ Р 51241, ГОСТ Р 51242, ГОСТ Р 51558 . В этом случае функции совместно действующих систем должны дополнять друг друга, не оказывая взаимного мешающего влияния на работоспособность своих составных частей. В совместно действующих системах должны обеспечиваться: алгоритмическая совместимость и раздельная регистрация поступающих от них служебных и тревожных сигналов.

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

Требования к эксплуатационной надежности, чувствительности и помехоустойчивости системы,  комплекса  не должны уступать аналогичным требованиям, предъявляемым к другим, работающим совместно с ней  (с ним)  системам, чтобы не снижать общий уровень безопасности объекта в целом.

Допускается:

использование в системе,  комплексе  отдельных компонентов других систем безопасности объекта;

совместное использование системами линий связи, шлейфов сигнализации, приборов управления, оповещения и т.п.

На объектах всех форм собственности следует проектировать системы, комплексы охранной сигнализации и пожарной автоматики. При совместном применении в проекте средств охранной и пожарной сигнализации необходимо учитывать перспективу их совместного технического обслуживания.

Иные варианты совместного применения систем, например, для целей гражданской обороны, обязательно должны иметь технико-экономическое обоснование и допускаются в индивидуальном порядке по требованию заказчика (собственника охраняемого объекта). Условия совместного применения систем должны быть оговорены в техническом задании на проектирование и в эксплуатационной документации.

5.2. Приоритетность требований, предъявляемых к совместно действующим системам

Критерием оценки при выборе варианта совместного использования систем на объекте является компромисс между эксплуатационной надежностью варианта и затратами на его реализацию.

Приоритетными для выполнения являются требования, обеспечивающие безопасность для жизни людей и пожарную безопасность объекта.

Системы, комплексы должны, в первую очередь, обеспечивать необходимую функциональную и аппаратную надежность, пожарную безопасность, помехоустойчивость.

5.3.  Управление и  контроль  функционирования  совместно действующих систем

Технические средства  управления  и контроля  функционирования  совместно действующих систем должны определяться их целевым назначением. Предпочтительны автоматические средства управления и контроля, но как дублирующие допускаются и ручные. Целесообразность дублирования определяется требованиями обеспечения эксплуатационной надежности систем. Средства  управления  и контроля должны иметь защиту от возможных ошибочных действий персонала.

При возникновении опасной (аварийной) ситуации включаемые оповещатели (сигнализаторы) не должны мешать действиям персонала по реагированию на данную ситуацию.

Звуковые оповещатели систем,  комплексов  на объекте должны иметь средства выключения,  обеспечивающие, при необходимости, управление звуковыми сигналами, но не нарушающие принятую тактику охраны объекта .

5.4. Включение аварийной,  охранной, тревожной  сигнализации  на объекте

Технические средства ручного включения любой из совместно действующих систем на объекте  (внутри и вне защищаемых зданий, строений, сооружений, участков территории)  должны быть конструктивно однотипными и одинаково маркированными, но с индивидуальными поясняющими надписями (условными обозначениями), индивидуальным цветовым оформлением.

Аварийные,  тревожные  сигналы от различных совместно действующих систем объекта, передаваемые для регистрации автоматически, следует фиксировать приборами управления раздельно. Соблюдение данного условия позволяет предотвратить опасность "ложного вызова службы" - реагирования одной службы объекта на сигналы, предназначенные для другой службы - и/или принятия персоналом объекта действий, неадекватных сложившейся ситуации, возникшей обстановке.

5.5. Виды аварийных,  тревожных  сигналов

В совместно действующих объектовых системах различного функционального назначения, требующих различного реагирования на выдаваемые ими сигналы аварии,  тревоги , виды и интенсивность таких сигналов должны быть различными.

При этом звуковые аварийные,  тревожные  сигналы не должны препятствовать использованию речевой, в т.ч. телефонной связи.

5.6. Организация  службы  реагирования на сигналы тревоги  комбинированной системы безопасности объекта

На объекте должен быть:

- разработан план действий персонала в зависимости от вида поступивших сигналов тревоги;

- установлена постоянная связь с вышестоящими и иными компетентными и полномочными инстанциями, принимающими квалифицированное и ответственное решение по реагированию на поступающие сигналы тревоги определенного вида и/или оказывающими необходимую помощь в зависимости от конкретной ситуации.

Организацию службы реагирования персонала объекта на конкретные сигналы тревоги, например: "технологическая авария", "нападение", "радиационная опасность", "пожар" и т.п. следует проводить с учетом специфики объекта, в соответствии с действующим законодательством, ведомственными нормативными актами.

## 6. МОНТАЖ  СИСТЕМЫ, КОМПЛЕКСА

Работы по монтажу технических средств охранной сигнализации на объекте следует проводить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, [3].

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

Общие требования к монтажу линейной части

6.1. Монтаж электропроводок

Сопротивление и электрическая изоляция электропроводок должны обеспечивать напряжение питания приборов или устройств не меньше минимально допустимого значения при максимальном рабочем токе.

Монтаж электропроводок технических средств охранной сигнализации следует выполнять в соответствии с проектом, типовыми проектными решениями и с учетом требований СНиП 3.05.06, СНиП 3.05.07, ПУЭ, действующих ведомственных строительных норм, РЦ, инструкций, правил и т.п.

6.2.  Выполнение контактных  соединений

Контактные  соединения электропроводок должны проходить испытания на электрическую прочность изоляции и иметь механическую защиту от повреждений.

Соединения допускается осуществлять только стандартными методами: с помощью распаечных коробок, розеток, вилок и т.п.

6.3. Гибкие соединения

Гибкие соединения  (гибкие переходы)  должны быть выполнены таким образом, чтобы обеспечивать защиту от усталостного разрушения и деформаций в процессе эксплуатации.

6.4.  Механическая  защита  электропроводов

Электропровода должны иметь надежную защиту от механических и коррозионных повреждений и прокладываться в строго отведенных местах или в специальных трассах,  например штробах, металлорукавах, коробах, лотках и т.п.

6.5. Подготовка к монтажу

Устанавливаемые на объекте приборы и устройства должны быть предварительно проверены и испытаны.

На объект приборы и устройства следует доставлять в целой упаковке, защищающей от повреждений в процессе транспортирования и хранения и имеющей необходимую маркировку.

Не допускается хранить приборы и устройства на объекте до начала монтажа, если не обеспечены необходимые места и условия хранения  (см. 3.2 перечисление з) .

Порядок передачи оборудования и материалов монтажно-наладочной организации должны соответствовать требованиям СНиП 3.01.01 и Временного положения [5] .

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

6.6. Правила размещения  технических средств системы, комплекса

Мероприятия по размещению  технических средств системы, комплекса  включают в себя:

а) определение мест установки охранных приборов и устройств:  ППК, охранных и тревожных извещателей, световых и звуковых оповещателей, средств связи ;

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

б) монтаж линейной части (соединительных проводов и кабелей,  омических охранных извещателей, шлейфов сигнализации );

в) монтаж охранных приборов и устройств  (охранных и тревожных извещателей, ППК, световых и звуковых оповещателей, средств связи) ;

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

г) пусконаладочные работы;

д) проработку вопросов по организации их технического обслуживания и ремонта.

Ограничениями в выборе мест размещения технических средств охранной сигнализации являются:

- мешающие их устойчивому функционированию помехи  (источники повышенной температуры, вибраций, акустических шумов, фоновых засветок, электромагнитных излучений, нестабильности электропитания) ;

-  возможные умышленные или неумышленные механические или коррозионные повреждения ;

-  климатические воздействия .

6.7. Правила внесения  функциональных  изменений в  существующую систему,  комплекс  (реконструкция, капитальный ремонт)

Если функциональные изменения  (реконструкция, капитальный ремонт)  в  существующей  системе,  комплексе  заключаются лишь в расширении ее функций на базе действующего оборудования, то следует проверить:

- смогут ли старые объектовые охранные приборы и устройства нормально функционировать совместно с вновь устанавливаемыми на объекте;

- обеспечат ли существующие объектовые источники электропитания нормальное функционирование усовершенствованной системы  (комплекса)  охранной сигнализации.

Любые функциональные изменения системы,  комплекса  следует заканчивать пусконаладочными работами  в соответствии со СНиП 3.05.06  и эксплуатационными испытаниями,  обеспечивающими устойчивую и стабильную работу технических средств сигнализации (без отказов и ложных сигналов тревоги) .

## 7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

СИСТЕМЫ, КОМПЛЕКСА

При приемке в эксплуатацию  технических средств  системы,  комплекса  необходимо выполнить следующие условия:

- иметь утвержденный пользователем (собственником охраняемого объекта) документ  (акт)  о результатах проведения комплексной наладки (апробирования) системы,  комплекса ;

- иметь аналогичный предыдущему документ  (акт) , удостоверяющий окончание монтажа и пусконаладочных работ;

- пользователь (собственник охраняемого объекта) должен назначить администратора, отвечающего за содержание системы,  комплекса  в рабочем состоянии, ведение эксплуатационной документации, организацию технического обслуживания;

- подготовить необходимые инструкции по эксплуатации системы  (комплекса) ;

- обеспечить рабочее взаимодействие службы охраны с другими службами объекта, гарантирующее защиту системы,  комплекса  от их негативного влияния, возможно приводящего к отказам или ложным сигналам тревоги;

- обеспечить требуемые технической документацией условия эксплуатации охранных приборов и устройств;

- в эксплуатационной документации учесть возникшие в процессе монтажа системы,  комплекса  отклонения от технической (проектной и/или монтажной) документации, связанные с возможными изменениями условий эксплуатации охранных приборов и устройств.

Приемку в эксплуатацию технических средств охранной сигнализации проводят в соответствии с [3].

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

Приемку защитных банковских средств проводят по ГОСТ Р 51111.

(абзац введен Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

## 8. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ СИГНАЛА ТРЕВОГИ

Действия персонала объекта по сигналам тревоги системы, комплекса должны быть регламентированы специальными инструкциями, согласованными со службами обеспечения охраны (безопасности) объекта.

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

Инструкции должны включать в себя сведения о том, как персонал должен реагировать, какие предпринимать действия, какие использовать средства связи и т.п.

Служебные инструкции, регламентирующие действия персонала объекта (хозоргана, собственника), по сигналам тревоги должны учитывать: тип, значимость и режим работы объекта, характер, значимость и места расположения охраняемых ценностей, принятые вид и тактику охраны, наличие на объекте людей в период действия системы, комплекса, дислокацию объекта на местности, имеющиеся на объекте средства связи.

## 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  И РЕМОНТА

Техническое обслуживание системы, комплекса следует проводить периодически, по установленной форме (в установленном объеме).

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

В процессе технического обслуживания следует проверять:

а) состояние монтажа, крепление и внешний вид аппаратуры  (технических средств), а также наличие пломб (печатей);

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

б) срабатывание извещателей и работоспособность приемно-контрольных приборов и устройств;

в) состояние гибких соединений (переходов);

г) работоспособность основных и резервных источников электропитания и автоматическое переключение электропитания при необходимости с основного источника на резервный;

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

д) работоспособность световых и звуковых оповещателей;

е) общую работоспособность системы, комплекса в целом от основного и резервного(ных) источника(ков) электропитания.

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

ж) сопротивление защитного заземления;

(перечисление ж) введено Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

и) исправность световой индикации на приборах.

(перечисление и) введено Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

Организация технической диагностики, обслуживания и ремонта систем или комплексов объектов всех форм собственности должна соответствовать требованиям ГОСТ 18322, ГОСТ 20911, действующей ведомственной нормативной документации в данной области.

Право проведения данного вида работ предоставляется организациям и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством.

9.1. Техническое обслуживание (ТО) средств охранной сигнализации

9.1.1. Основными задачами ТО являются:

- обеспечение устойчивого функционирования технических средств (ТС) охранной сигнализации;

- контроль технического состояния ТС;

- выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества;

- ликвидация последствий воздействия на ТС климатических, технологических и иных неблагоприятных условий;

- анализ и обобщение сведений по результатам выполнения работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО.

9.1.2. Техническое обслуживание может быть плановое (регламентированное) или неплановое (по техническому состоянию).

9.1.3. Плановое ТО предусматривается для шлейфов сигнализации и для аппаратуры (СПИ, ППК, извещателей, устройств электропитания). В обязательном порядке проводят проверку общей работоспособности всей системы или комплекса.

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

Результаты проведения планового ТО следует регистрировать в журнале по установленной форме.

9.1.4. Неплановое ТО проводят при:

- поступлении ложных сигналов тревоги;

(в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

- отказах аппаратуры;

- ликвидации последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий;

- заявке пользователя (собственника охраняемого объекта).

9.2. Ремонт технических средств охранной сигнализации

9.2.1. В зависимости от характера повреждения или отказа средств охранной сигнализации, трудоемкости ремонтных работ проводят следующие виды ремонтов:

текущий и капитальный - для шлейфов сигнализации;

средний и текущий - для аппаратуры.

9.2.2. Текущий ремонт шлейфов сигнализации заключается в замене отдельных вышедших из строя компонентов (извещателей, установочных элементов, участков соединительных линий).

9.2.3. Капитальный ремонт шлейфов сигнализации проводят при невозможности их дальнейшей эксплуатации или в случае капитального ремонта охраняемого объекта. При этом проводят демонтаж и полную замену извещателей, соединительных линий, установочных элементов.

9.2.4. Средний ремонт аппаратуры заключается в частичной или полной ее разборке, восстановлении или замене составных частей.

9.2.5. Текущий ремонт аппаратуры заключается в замене отказавших легкосъемных элементов.

## 10. СЛУЖБА РЕАГИРОВАНИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛУЖБ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОХРАНУ ОБЪЕКТА

Пользователи системы, комплекса (собственники охраняемого объекта) должны иметь постоянную связь с организациями и службами, обеспечивающими охрану объекта и безотказное функционирование технических средств системы, комплекса.

Время прибытия на охраняемый объект специалистов по восстановлению работоспособности системы, комплекса при ее отказе не должно превышать 4 ч (за исключением труднодоступных объектов, например, находящихся на острове).

В случае невозможности в срок выполнить восстановительные работы, ремонтная служба должна информировать об этом пользователя системы, комплекса.

Порядок взаимодействия пользователя (хозоргана, собственника) со службами, обеспечивающими охрану объекта, выполнение нормативов по организации и несению охраны, регламентируют действующими законодательными и нормативными актами, ведомственными приказами, служебными инструкциями.

## 11. ЗАПИСЬ (РЕГИСТРАЦИЯ) СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ

СИСТЕМЫ, КОМПЛЕКСА

Любая система, комплекс должна иметь средства регистрации служебной информации (например, средства автоматического документирования, журналы).

11.1. Паспорт системы, комплекса

В паспорте системы, комплекса объекта должны быть отражены:

- реквизиты пользователя, собственника (хозоргана) - должность, фамилия, имя, отчество, адрес постоянного проживания, домашний телефон, среднее время прибытия на объект из места постоянного проживания, используемый транспорт;

- поэтажные, территориальные или иные им подобные фрагментарные схемы расположения и подключения технических средств охранной сигнализации и/или другой аппаратуры (электропитания, освещения, связи, телевидения и т.д.) с указанием типов, мест расположения, количества составных частей, выдаваемых служебных сигналов.

При составлении схем необходимо применять условные обозначения, аббревиатуры с соблюдением конфиденциальности (см. курсивный текст раздела 10).

11.2. Хронология

Хронометрирование функционирования системы, комплекса.

При эксплуатации системы, комплекса необходимо вести регистрацию и хронометраж результатов функционирования с указанием причин появления различных служебных сигналов ("тревога", "отказ" и т.п.).

Запись результатов функционирования системы, комплекса должна вестись по установленной форме (в журналах, регистрационных листах и т.п.).

11.3. Регистрация технических осмотров (регламентных работ).

При эксплуатации системы, комплекса следует проводить регистрацию и учет работ по техническому обслуживанию (регламентных работ).

Записи, включающие в себя хронометраж и положения раздела 9, а также выявленные недостатки и действия по их устранению должны вестись в специальном документе (журнале).

Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту технических средств охранной сигнализации должны, в зависимости от вида охраны (ведомственной принадлежности службы, несущей охрану объекта), вестись и документально оформляться по установленной форме.

11.4. Регистрация сигналов тревоги

Регистрация сигналов тревоги, выдаваемых системой, (комплексом), должна вестись в форме записей, содержащих: дату и время приема сигнала тревоги, вида сигнала, места его возникновения; хронометраж проведения мероприятий по реагированию на сигналы.

11.5. Регистрация случаев отключения системы, (комплекса) ("снятия" объекта с охраны техническими средствами).

Регистрация случаев отключения системы, (комплекса) в целом или ее отдельных фрагментов должна вестись в форме записей, содержащих: дату и время отключения, указание конкретного технического средства, вызвавшего отключение, и причину этого, дату и время повторного включения.

Пользователь (собственник охраняемого объекта) или его представитель должен подтвердить каждый случай отключения системы, комплекса и его последствия.

Регистрация сигналов по 11.4, 11.5 и действия по ним должны, в зависимости от вида охраны, вестись и документально оформляться по установленной форме.

Журналы для регистрации могут быть следующих видов:

- о функционировании СТС;

- о техническом обслуживании;

- о сигналах тревоги;

- об отключении СТС.

(абзац введен Изменением № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

# БИБЛИОГРАФИЯ

(раздел в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст)

[1] НПБ 105-2003. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

[2] РД 78.36.003-2002. МВД России. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств

[3] РД 78.145-93. МВД России. Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ

[4] РД 78.36.004-2002. МВД России. Руководящий документ. Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны

[5] Временное положение о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации (взамен СНиП 3.01.04-87), одобренное коллегией Минстроя России (Протокол от 10.06.1992 № 10).

# Приложение Б

(справочное)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Приложение Б исключено с 1 января 2008 года. - Изменение № 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 367-ст.